| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ,06-12-2017 |  |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤ. :2557 |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |  |

| ΤΙΤΛΟΣ: | Προμήθεια λέβητα και καυστήρα |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 2.070,01 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) |
| Κ.Α.: | Κ.Α: 02.15.7131 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Α.:02.15.7135.02 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| CPV: | 39715200-9 Εξοπλισμός Θέρμανσης |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα, καυστήρα, υλικών και μικροϋλικών (βάνες, συλλέκτες,κλπ) τοποθέτησης και σύνδεσής τους στον Παιδικό Σταθμό Πλατέος, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων που λόγω παλαιότητας  έχουν υποστεί μεγάλες φθορές (ο λέβητας διαρρέει) και η λειτουργία τους είναι πλέον αδύνατη.

Ο χαρακτηρισμός της αντικατάστασης έχει τον βαθμό του κατεπείγοντος επειδή επείγει η θέρμανση των αιθουσών στις οποίες στεγάζονται τα νήπια που φιλοξενούνται σ΄ αυτές.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 158 και των άρθρων 240-242  του Ν. 3463/2006

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 38, 72, 116, 118 και παρ. 3 του άρθρου 120

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2β του Π.Δ. 80/2016

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την αποξήλωση, απομάκρυνση υπάρχοντα εξοπλισμού (λέβητα, καυστήρα, βανών, κ.λ.π.) και την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού  ανέρχεται στο ποσό των 2.070,01 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τους Κ.Α: 02.15.7131 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ με το ποσό 840,00 Ευρώ και Κ.Α.:02.15.7135.02 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ με το ποσό 1.230,01 Ευρώ του σκέλους των εξόδων, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου.

Αλεξάνδρεια, 06-12-2017,  Ο  Συντάξας

Μανωλακάκης Γιώργος

Ηλεκτρολόγος  Δ.Ε.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών συνολικού προϋπολογισμού 2.070,01 Ευρώ με τον ΦΠΑ, αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα, καυστήρα, υλικών και μικροϋλικών (βάνες, συλλέκτες,κλπ) τοποθέτησης και σύνδεσής τους  σε αντικατάσταση των υφιστάμενων που λόγω παλαιότητας έχουν υποστεί μεγάλες φθορές (ο λέβητας διαρρέει) και η λειτουργία τους είναι πλέον αδύνατη, δηλαδή αποσύνδεση και αποξήλωση υπάρχοντα εξοπλισμού (λέβητα, καυστήρα,βανών,κ.λ.π.), την απομάκρυνσή τους από τον χώρο του λεβητοστασίου, και την απόρριψή τους σε χώρο που επιτρέπεται από την αστυνομία, την προμήθεια όλου του ως άνω απαιτούμενου εξοπλισμού (λέβητα, καυστήρα, κλπ) υλικών και μικροϋλικών που θα απαιτηθούν επί τόπου του έργου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Περιγραφή Λέβητα

Λέβητας φιλικός προς το περιβάλλον ο οποίος θα φέρει επισήμανση ενεργειακής απόδοσης (energy labeling), θερμικής ισχύος περίπου 105.000 Κcal/h,  χαλύβδινος, διαιρούμενου τύπου (σε στοιχεία), πιεστικού τύπου (υψηλής αντίθλιψης), πολλαπλής διαδρομής καυσαερίων (τουλάχιστον τρείς), πετρελαίου – αερίου (θα πρέπει να είναι απαραίτητα συμβατός σε μελλοντική λειτουργία με φυσικό αέριο), βαθμού απόδοσης λειτουργίας που θα υπερβαίνει το 85%, κατάλληλος για θέρμανση νερού κεντρικής θέρμανσης.

Θα αποτελείται από το εμπρόσθιο στοιχείο, τον απαιτούμενο αριθμό των ενδιάμεσων στοιχείων και το οπίσθιο στοιχείο ή καθρέπτη. Ο λέβητας επίσης θα συνοδεύεται από την ανοιγόμενη πόρτα, ειδικό μονωτικό περίβλημα ικανοποιητικού πάχους τουλάχιστον 10cm με εξωτερικά καλαίσθητα καλύμματα από φύλλα αλουμινίου, καθώς και από τον πίνακα αυτοματισμού με τα απαραίτητα όργανα ελέγχου, λειτουργίας και ασφάλειας του συστήματος (γενικό διακόπτη, διακόπτη καυστήρα, μανόμετρο, θερμόμετρο, θερμοστάτες (τύπου εμβαπτίσεως) καυστήρα κυκλοφορητή, κλπ).

Ο θάλαμος καύσης του λέβητα θα εξασφαλίζει τέλεια καύση ώστε να επιτυγχάνεται μείωση των ρύπων και προστασία του περιβάλλοντος

Θα υπάρχει η δυνατότητα επιθεώρησης και καθαρισμού όλων των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα καυσαέρια και θα υπάρχει οπή επιτήρησης της φλόγας.

Ο λέβητας θα φέρει όλα τα απαραίτητα στόμια προσαγωγής και επιστροφής θερμού νερού, καθώς επίσης και κρουνό εκκένωσης στο κάτω μέρος. Το πάχος των τοιχωμάτων του λέβητα και η ποιότητα του θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλές αντοχές και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ο υπό προμήθεια λέβητας ζεστού νερού ο οποίος θα λειτουργεί με υγρά ή αέρια καύσιμα θα πρέπει να φέρει απαραίτητα σήμανση CE και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Απαιτούμενος ελκυσμός | -0.15mbar+-10% |
| 2 | Αντίσταση καυσαερίων και πίεση θαλάμου καύσης | 0,6mbar |
| 3 | Θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων | 0C |
| 4 | Διάμετρος σύνδεσης εξόδου καυσαερίων | 195mm |
| 5 | Μέγιστη ισχύς εισόδου | 139,02kW |
| 6 | Ρυθμός κατανάλωσης καυσίμου(πετρέλαιο-Αέριο) | 9,9kg/h-9,6m3/h |
| 7 | Ονομαστική(ωφέλιμη) ισχύς εξόδου | 117,50kW(105.000kcal/h ) |
| 8 | Περιοχή ισχύος εξόδου | 104,65-127,90kW(90-110Mcal/h ) |
| 9 | Περιοχή ελέγχου θερμοκρασίας | Έως 90C |
| 10 | Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας | 90C |
| 11 | Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας | 3bar |
| 12 | Πίεση δοκιμής | 6bar |
| 13 | Τύπος καυσίμου | Υγρά ή αέρια καύσιμα |
| 14 | Τύπος θαλάμου καύσεως | Κυλινδρικός |
| 15 | Μήκος θαλάμου καύσεως | 900mm |
| 16 | Διάμετρος θαλάμου καύσεως | DN 393mm |
| 17 | Τρόπος λειτουργίας | Με αναστροφή φλόγας |

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία, οι σωλήνες  και όλα τα µικροϋλικά και αναλώσιµα που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση.

(1 τεμάχιο)

Τιµή ενός τεμαχίου: (εννιακόσια ενενήντα ένα και ενενήντα τέσσερα)               Τ.Ε.: 991,94 €

Περιγραφή καυστήρα:

Καυστήρας πετρελαίου diesel, διασκορπισμού με υψηλής πίεσης νεφοποίηση του καυσίμου, και δυνατότητα ρύθμισης της ποσότητας του πετρελαίου και του αέρα καύσης, προκειμένου να πετύχουμε τέλειο διασκορπισμό και ανάμειξη για επίτευξη βέλτιστων τιμών καύσης. Θα είναι μονοβάθμιος ικανός να συνεργαστεί με κάθε τύπο λέβητα, θα πρέπει να έχει ικανότητα παροχής καυσίμου σύμφωνα με την θερμική ικανότητα του λέβητα δηλ. περίπου 20,00 Kg/h, και θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη υπερπίεση στον χώρο καύσης.

Θα πρέπει να είναι :

- πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 304 (για καυστήρα πετρελαίου)

- να έχει αντλία πετρελαίου για την αναρρόφηση από την δεξαμενή καυσίμου

- να φέρει φίλτρο πετρελαίου με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού

- να έχει ανεμιστήρα,

- να έχει διάφραγμα (τάμπερ) που να εμποδίζει την είσοδο του αέρα στον φλογοθάλαμο του λέβητα κατά τις διακοπές λειτουργίας ώστε να έχουμε μείωση των απωλειών,

- να έχει τους απαραίτητους ηλεκτροκινητήρες, τους εκκινητές και αυτόματους διακόπτες προστασίας αυτών,

- να έχει τα απαραίτητα όργανα ρύθμισης, καθοδήγησης και επιτήρησης της φλόγας,

- να έχει τα απαραίτητα όργανα εκκίνησης, έναυσης, διακοπής, επανεκκίνησης, επανέναυσης

- να έχει τα όργανα απόζευξης για λόγους ασφαλείας

- να είναι εφοδιασμένος με σύστημα επαγρύπνησης της φλόγας (φωτοαντιστάσεις ή φωτοκύτταρο) που να αποκλείει την συνέχιση εκτόξευσης πετρελαίου μέσα στην εστία του λέβητα μετά από μικρό χρονικό διάστημα όταν δεν υπάρχει φλόγα

Θα φέρει μεταλλική πινακίδα όπου θα αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία του καυστήρα όπως, το όνομα κατασκευαστή και ο τύπος του καυστήρα, την μέγιστη και ελάχιστη παροχή καυσίμου, το είδος καυσίμου (στην περίπτωση μας Diesel), ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, κλπ.

| Ισχύς | 34,3-86,8kw |
| --- | --- |
| Μπεκ (US gai/h) | 0,65s-1,10s/80 1,25s-1,5s/60 |
| Ηλεκτρονικό Satronic | TF 830.3 |
| Αντλία Danfoss | BFP 21 L3 |
| Διάμετρος μπούκας (mm) | 90 |
| Μήκος μπούκας (mm) | 166 |
| Ύψος (mm) | 226 |
| Συνολικό Μήκος (mm) | 447 |

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία, οι σωλήνες  και όλα τα µικροϋλικά και αναλώσιµα που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση.

(1 τεμάχιο)

Τιµή ενός τεμαχίου: (εξακόσια εβδομήντα επτά και σαράντα δυο)               Τ.Ε.: 677,42 €

Ο  Συντάξας 		Αλεξάνδρεια, 06-12-2017,		       Θεωρήθηκε,

Ο Αναπλ.  Προϊστ/νος  ΔΤΥ Πρ. & Αγρ. Αναπτ

Μανωλακάκης Γιώργος					    ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ηλεκτρολόγος  Δ.Ε.		            		     Αγρ. & Τοπογρ. Μηχ/κος

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

|  | CPV:39715200-9 Εξοπλισμός Θέρμανσης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
|  | Κ.Α:02.15.7135.02 |  |  |  |  |
| 1 | Λέβητας 117,50 kw (105.000 kcal/hr) | τεμάχιο | 1 | 991,94 | 991,94 |
|  | Κ.Α:02.15.7131 |  |  |  |  |
| 2 | Καυστήρας 80kw (70.000-120.100 kcal/hr) | τεμάχιο | 1 | 677,42 | 677,42 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.669,36 |
|  | ΦΠΑ 24% |  |  |  | 400,65 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.070,01 |

Ο  Συντάξας 		Αλεξάνδρεια, 06-12-2017,		       Θεωρήθηκε,

Ο Αναπλ.  Προϊστ/νος  ΔΤΥ Πρ. & Αγρ. Αναπτ

Μανωλακάκης Γιώργος					    ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ηλεκτρολόγος  Δ.Ε.		            		     Αγρ. & Τοπογρ. Μηχ/κος

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ |  |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα, καυστήρα, υλικών και μικροϋλικών (βάνες, συλλέκτες,κλπ) τοποθέτησης και σύνδεσής τους στον Παιδικό Σταθμό Πλατέος, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων που λόγω παλαιότητας  έχουν υποστεί μεγάλες φθορές (ο λέβητας διαρρέει) και η λειτουργία τους είναι πλέον αδύνατη.

#### ΑΡΘΡΟ 1ο Ισχύουσες διατάξεις

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 158 και των άρθρων 240-242  του Ν. 3463/2006

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 38, 72, 116, 118 και παρ. 3 του άρθρου 120

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2β του Π.Δ. 80/2016

#### ΑΡΘΡΟ 2ο Συμβατικά Στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α) η τεχνική έκθεση - προδιαγραφές  των προμηθειών

β) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

γ) η συγγραφή υποχρεώσεων

δ) έντυπο οικονομικής προσφοράς

#### ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισμός

#### 3.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό των  2.070,01 Ευρώ

#### συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους

#### Κ.Α: 02.15.7131 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ με το ποσό 840,00 Ευρώ

#### Κ.Α.:02.15.7135.02 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ με το ποσό 1.230,01 Ευρώ

3.2  Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2017.

ΑΡΘΡΟ 4ο   Έγκριση αποτελέσματος - Ανακοίνωση κατακύρωση

Για την έγκριση του αποτελέσματος και την επιλογή του αναδόχου (δυνατότητα από το νόμο απευθείας ανάθεσης ) αποφασίζει ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου με σχετική απόφαση που θα εκδώσει.

ΑΡΘΡΟ 5ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται (άρθρο 72 Ν. 4412/2016).

Ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους.

ΑΡΘΡΟ 6ο Υπογραφή σύμβασης

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια/υπηρεσία, υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16)

Η σύμβαση λήγει υποχρεωτικά με την  παράδοση των υλικών.

#### ΑΡΘΡΟ 7ο Σύμβαση

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Συντάσσεται με βάση τους όρους της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους   συμβαλλόμενους.

- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.

- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.

- Την συμφωνηθείσα τιμή.

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια   ειδών.

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά   του μειοδότη.

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

- Τον τρόπο παραλαβής και πληρωμής

- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

- Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος.

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

#### ΑΡΘΡΟ 8ο Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνει εξ ολόκληρου εντός δέκα (10) ημερών ύστερα από γραπτή ή προφορική  εντολή  του Προέδρου του Νομικού Προσώπου.

#### ΑΡΘΡΟ 9ο Τόπος παράδοσης

Τόπος παράδοσης θα είναι η έδρα του Νομικού Προσώπου ή όπου αλλού υποδειχθεί από την υπηρεσία.

#### ΑΡΘΡΟ 10ο Τρόπος παράδοσης

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα.

#### ΑΡΘΡΟ 11ο Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου(άρθρο 221 του Ν.4412/16)

Η επιτροπή θα διενεργεί ποσοτική παραλαβή. Κατά την παραλαβή μπορεί να παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του προμηθευτή. Η επιτροπή παραλαβής καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή υποχρεώσεων. (άρθρο 208 του Ν.4412/16)

#### ΑΡΘΡΟ 12ο Ποινικές ρήτρες –έκπτωση του αναδόχου

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κ.λ.π. αναγκαστικά μέτρα. (άρθρο 218 του Ν.4412/16)

#### ΑΡΘΡΟ 13ο Τρόπος πληρωμής

Η πληρωµή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.

Ο παραπάνω τρόπος πληρωµής  εφαρμόζεται και στις τµηµατικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύµβαση. (άρθρο 200  του Ν.4412/16)

#### ΑΡΘΡΟ 14ο Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του (άρθρο 205  του Ν.4412/16)

Ο  Συντάξας 		Αλεξάνδρεια, 06-12-2017,		       Θεωρήθηκε,

Ο Αναπλ.  Προϊστ/νος  ΔΤΥ Πρ. & Αγρ. Αναπτ

Μανωλακάκης Γιώργος					    ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ηλεκτρολόγος  Δ.Ε.		            		                   Αγρ. & Τοπογρ. Μηχανικός