| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΕΡΓΟ: | «Προμήθεια και τοποθέτηση αντιψυκτικού υγρού για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης-ψύξης στο Συνεδριακό Κέντρο Αλεξάνδρειας» |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ. 95 /2015 | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ : | 3.502,73 € (με ΦΠΑ 23%) 4.000,00 € (με ΦΠΑ 23%) |
| Κ.Α. 02.15.6699.02 CPV:24951311-8 | ΧΡΗΣΗ: | 2016 |

# 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση αντιψυκτικού υγρού στο Συνεδριακό Κέντρο Αλεξάνδρειας. Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθεί αντιψυκτικό υγρό (μη τοξικό) στο κύκλωμα θέρμανσης-ψύξης προκειμένου να το προφυλάξει από τις χαμηλές θερμοκρασίες (έως  -20°C) , τη διάβρωση και τη ρύπανση.

Σύμφωνα με τη μελέτη που εφαρμόστηκε στο εν λόγω κτήριο, ο όγκος του νερού του κυκλώματος υπολογίστηκε κατά προσέγγιση στα 1.500 lt. Σύμφωνα με την έρευνα αγοράς, απαιτείται (χωρίς να αποτελεί δέσμευση) περιεκτικότητα αντιψυκτικού στο κύκλωμα της τάξεως του 37%, δηλαδή 555 lt. Το είδος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το κόστος του υλικού της προμήθειας αναφέρονται στο  τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές-τιμολόγιο.

Η παραπάνω προμήθεια υπολογίζεται (όπως φαίνεται και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό), στο ποσό των 3.502,73 € (ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ) με Φ.Π.Α., θα αντιμετωπισθεί από Δημοτικούς Πόρους και το ποσό θα εκταμιευτεί από τον Κ.Α. Εξόδου 02.15.6699.02

Η προμήθεια θα γίνει με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ .

| Αλεξάνδρεια 27/01/2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ο συντάξας |  |
|  | Γιαννόπουλος Γεώργιος |  |
|  | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΕΡΓΟ: | «Προμήθεια και τοποθέτηση αντιψυκτικού υγρού για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης-ψύξης στο Συνεδριακό Κέντρο Αλεξάνδρειας» |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ. 95/2015 | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ : | 3.502,73 € (με ΦΠΑ 23%) 4.000,00 € (με ΦΠΑ 23%) |
| Κ.Α. 02.15.6699.02 CPV:24951311-8 | ΧΡΗΣΗ: | 2016 |

# 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Μη τοξικό αντιψυκτικό το οποίο θα παρέχει άριστη και ασφαλή προστασία στο σύστημα ψύξης-θέρμανσης, από τον παγετό (έως -200C), τη διάβρωση και τη ρύπανση. Δε θα πρέπει να αφρίζει  και να διαβρώνει τα μεταλλικά μέρη, το καουτσούκ και το πλαστικό (θα πρέπει δηλαδή να περιέχει το ανάλογο ποσοστό αναστολέα διάβρωσης). Τέλος, το προς προμήθεια υλικό, θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατό με τον εγκατεστημένο εξοπλισμό του κτιρίου του Συνεδριακού Κέντρου Αλεξάνδρειας, να μην επιτρέπει τη δημιουργία ιζημάτων και να μην είναι εύφλεκτο (θα πρέπει να προσκομιστούν τα έγγραφα που θα αποδυκνείουν όλα τα παραπάνω).

Το παραπάνω υλικό θα πρέπει να τοποθετηθεί στο κύκλωμα της εγκατάστασης σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του υλικού και να γίνει έλεγχος διαρροών καθώς και έλεγχος πίεσης του κυκλώματος από τον εγκαταστάτη.

Α.Τ.1

Προμήθεια και τοποθέτηση αντιψυκτικού υγρού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική έκθεση της παρούσας μελέτης.

Τιμή : 2.847,75 (δύο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά)

|  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αλεξάνδρεια 27/01/2016 |  |  | Αλεξάνδρεια 27/01/2016 |
|  | Ο συντάξας |  | Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ. Υ. |
|  | Γιαννόπουλος Γεώργιος |  | Καραβασίλης Χρήστος |
|  | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  | Αγρ. και Τοπογρ. Μηχανικός |